Состав проекта

- Исходные данные для проектирования:

  - Техническое задание на проектирование системы видеонаблюдения.

- Пояснительная записка.

- Комплект чертежей марки              – СОВ.

- Спецификация оборудования и материалов.

- Приложения:

  - Приложение 1. Зоны контроля камер видеонаблюдения.

  - Приложение 2. Видеонаблюдение. Электрические сети 0,23кВ. План расположения. М 1:500.

  - Приложение 3. Спецификация оборудования на видеонаблюдение. Электрические сети 0,23кВ.

  - Приложение 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ    на проектирование, создание (модернизацию) средств системы видеонаблюдения, локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов

- Исходные данные для проектирования

Проект по разделу видеонаблюдение по объекту  выполнен на основании:

- Техническое задание на проектирование системы видеонаблюдения.

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- ТКП 45-3.02-290-2013 «Общественные здания и сооружения»;

- ТКП 582-2016(33030) Технический надзор за выполнением работ по оборудованию объектов системами охраны.

- ТКП 627-2018(33030) Охрана объектов. Требования по применению технических

средств и систем охраны.

- РД28/3.008-2001 Технические средства и системы охраны. Порядок разработки технического задания на проектирование.

- РД28/3.005-2001 Технические средства и системы охраны. Телевизионные системы видеонаблюдения (системы охранные телевизионные). Правила производства и приемки работ.

- РД28/3.009-2001 Технические средства и системы охраны. Обозначения условные графические элементов систем.

- РД28/3.0010-2001 Технические средства и системы охраны. Системы охранной сигнализации. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации.

-ТКП 45-4.04-27-2006(02250) «Устройство связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2013 г. №1164

Об утверждении Положения о применении систем безопасности и систем видеонаблюдения.

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2012 г. №1135

Об утверждении  критериев отнесения  объектов к числу подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности.

- Пояснительная записка.

Система видеонаблюдения предназначена для визуального контроля за контролируемыми зонами, а также для регистрации информации в цифровом виде. Основная задача проектируемой системы видеонаблюдения - обнаружение и различение (либо идентификация) людей.

Видеокамеры устанавливаются открыто демонстративно.

Система видеонаблюдения выполняется на базе видеорегистратора ВР1 (128 канала) и видеорегистратора ВР2 (32 канала). Для просмотра сигналов с камер используются станция оператора и проектируемые мониторы 24’’(1шт) и 42" (2 шт). Для объединения видеокамер в единую сеть в шкафу монтируются 24-х портовые коммутаторы 2 уровня.

От шкафов до видеокамер прокладываются кабели UTP кат. 5е 4x2x0,52. В зависимости от помещения кабели прокладываются в не поддерживающей горение трубе д.20(32) за подвесным потолком, либо открыто лотке.

В шкафах все приходящие кабели кроссируются на патч-панели RJ45. В местах установки видеокамер для их подключения использовать коробки. Для подключения мониторов использовать HDMI кабель.

Для IP-видеонаблюдения в проекте использованы следующие видеокамеры:

- IPC3632ER3-DUPZ-C   1/2,8" CMOS, ICR, 2МП, 1920x1080:25fps; IP67; 121,36° гор., ИК подсветка: до 30м;

- IPC2222ER5-DUPF40-C    1/2,8" CMOS, ICR, 2МП, 1920x1080:30fps; IP67;  84,3° гор., ИК подсветка: до 50м, IK10;

- DH-IPC-HFW5231EP-ZE-0735   1/2,8" f=7-35мм; 2MP 1920x1080:30fps, IP67; 2° гор., ИК подсветка: до 50м, IK10;

Для записи информации, приходящей от 146 видеокамер в проекте применены видеорегистраторы с характеристиками:

ВР1:

Марка 					NVR516-64/128

Количество каналов 					128

Запись видео с разрешением 					до 12 Мп

Вывод видео с разрешением 					до 4К

Формат видеосжатия 					 H.265/H.264

Входящая пропускная способность 			512  Мбит/сек

Жесткий диск 					16х10Тб, SATA 2.0/3.0 (RAID1, RAID5)

ВР2:

Марка 					 NVR308-32R-B

Количество каналов 					32

Запись видео с разрешением 					до 12 Мп

Вывод видео с разрешением 					до 4К

Формат видеосжатия 					Ultra265/H.265/H.264

Входящая пропускная способность 			320 Мбит/сек

Жесткий диск 					8х10Тб, SATA (RAID0, 1,5,6,10)

Расчеты объема дискового пространства для видеоархива и пропускной способности линий связи выполнены в он-лайн калькуляторе на сайте http://www.revisorlab.com/rus/info.calculator

ИТОГО (хранилище данных для ВР1):133,94 Тб.

В проекте заложен видеорегистратор с 14шт HDD по 10Тб, общим объемом 140 Тб.

ИТОГО (хранилище данных для ВР2):60,28 Тб.

В проекте заложен видеорегистратор с 7шт HDD по 10 Тб, общим объемом 70Тб.

Электропитание и заземление

Технические средства систем видеонаблюдения по надежности электроснабжения согласно ПУЗ, следует относить к 1-й категории электроприемников, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).

В проекте предусмотрено подключение шкафов:

- ШВ (в помещении охраны на 1 этаже) – от АВР, + ИБП на время переключения;

- ШВ1-ШВ3 (на опорах) – по II категории с АКБ на 2 часа;

Выполним расчет источников бесперебойного питания для обеспечения работоспособности видеокамер и остального видеооборудования при полном отключении сетевого питания:

РАСЧЕТ ИБП для ШВ

Видеорегистратор 	        2шт *   50Вт   =  100  Вт

Коммутатор                 7шт *   50Вт   =  350  Вт

Жесткий диск               20шт *    9Вт   =  180  Вт

Монитор М1                  1шт  *  23Вт   =   23  Вт

Монитор  М2,М3              2шт *  80Вт   =   160  Вт

Рабочая станция оператора 1шт * 197Вт   =   197  Вт

Видеокамера улица         28шт * 9,5Вт   =   266  Вт

Видеокамера внутренняя  108шт * 6,5Вт    =   702  Вт

P = 100+350+180+23+160+197+266+702 = 1978 Вт

Расчет АКБ

Время резерва                        ? ч

Мощность                           1978 Вт

Напряжение АКБ                      12 В

Емкость                               9 Ач

КПД инвертора                       85 %

N  штук АКБ                           6

T (ч) = (12В * 9Ач * 6шт * 0,85) / (1978Вт) =  0,278 ч = 16 минут.

Выбираем ИБП SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah  1шт - АКБ встроенные  6шт.  емкостью 9Ач.

РАСЧЕТ ИБП для ШВ1-ШВ3 (улица)

Коммутатор                 1шт *  9,86Вт

ТЭН                           1шт * 55Вт

Термостат для АКБ         4шт *   6Вт  = 24    Вт

Видеокамера улица          5шт * 9,5Вт  = 47,5  Вт

P(ШВ1) 		= 9,86+55+24+47,5 = 136,36Вт

P(ШВ2, ШВ3) 	= 9,86+55+24+28,5 = 117,36Вт

Расчет АКБ

Время резерва                        ? ч

Мощность                           136,36 Вт

Напряжение АКБ                      12 В

Емкость                               12 Ач

КПД инвертора                       85 %

N  штук АКБ                           2

T (ч) = (12В * 12Ач * 3шт * 0,85) / (136,36Вт) =  2,69 ч

T (ч) = (12В * 12Ач * 2т * 0,85) / (117,36Вт) =  2,08 ч

Т.к. шкафы ШВ1-ШВ3 подключены НЕ от АВР.

Для ШВ1 		- 3 АКБ

Для ШВ2, ШВ3 	- 2 АКБ

Выбираем для ШВ1 3*АКБ 12В; 12Ач (в термостатах) + резервированный источник питания DIN AC 115-277В/DC 12В; Максимальный ток нагрузки 6А -  CBI126A.

Для защиты обслуживающего персонала от опасных напряжений, которые могут возникнуть на корпусах электрооборудования в результате повреждений изоляции, предусмотрено заземление корпусов электрооборудования. При производстве работ руководствоваться СНиП 3.05.06-85, РД 28/3.005-2001.

Для заземления всех технических средств системы видеонаблюдения необходимо использовать одно общее заземляющее устройство (существующий единый контур заземления). Все технические средства должны быть изолированы от земли и присоединены к общему заземляющему проводнику, который соединяется только с одним заземлителем (согласно п.5.4- РД 28/3.005-2001).

Элементы электротехнического оборудования должны удовлетворять требованиям ГОСТ  12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения его электрическим током.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя.

Республиканская система мониторинга общественной безопасности

В республиканскую систему мониторинга общественной безопасности передаются следующие камеры:

| Позиция камеры по плану | Тип | Место установки | Характеристики | Высота установки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1-5 | ВК РЛ | Вход оси 5-8 - Н | IPC3632ER3-DUPZ-C 1/2,8" CMOS, ICR, 2МП, 1920x1080:25fps; IP67; 121,36° гор., ИК подсветка: до 30м; | +2,250 |
| К1-7 |  | Вход оси 6 – М-К |  | +2,250 |
| К1-14 |  | Вход оси 4-5 - Б |  | +2,250 |
| Ку-1 | ВК РН | Въезд пар-ка 1,2 | DH-IPC-HFW5231EP-ZE-0735 1/2,8" f=7-35мм; 2MP 1920x1080:30fps, IP67; 2° гор., ИК подсветка: до 50м, IK10; | +4,000 |
| Ку-4 |  | Въезд пар-ка 1,2 |  | +4,000 |
| Ку-6 |  | Въезд пар-ка 2 |  | +4,000 |
| Ку-16 |  | Въезд пар-ка 2 |  |  |
| Кф-1 | ВК ОВТ | ул. №1 | IPC2222ER5-DUPF40-C 1/2,8" CMOS, ICR, 2МП, 1920x1080:30fps; IP67; 84,3° гор., ИК подсветка: до 50м, IK10; | +3,650 |
| Кф-2 |  | ул. №2 |  | +3,650 |
| Кф-3 |  | ул. №2 |  | +3,650 |
| Кф-22 |  | ул. №1 |  | +3,650 |
| Кф-23 |  | ул. №1 |  | +3,650 |

Расчет для камер IPC3632ER3-DUPZ-C

(установить на кронштейнах на 0,5м ниже подвесного потолка +2,750)

Расчет для камер DH-IPC-HFW5231EP-ZE-0735

Расчет для камер IPC2222ER5-DUPF40-C

Общие требования к прокладке кабелей

Поступающие кабели и провода должны быть осмотрены производителем работ с проверкой целостности упаковки, целостности концов и соответствия маркировки данным сопроводительных документов.

Кабель не соответствующий техническим условиям или международному стандарту CSA UL при использовании импортного кабеля, в монтаж не принимаются.

Прокладка кабелей осуществляется на расстоянии не менее 0,5м от силовых линий при параллельной проводке. Для прохода через стену в отверстиях использовать трубу д.20 мм.

Перед прокладкой состояние всех кабелей и проводов должно быть проверено внешним осмотром при снятой внешней обшивке и удаленной упаковке бухт. Между точками подключения должен прокладываться цельный кабель.

Прокладка и монтаж кабелей должны выполняться с учетом требований РД 28/3.011-2001 Технические средства и системы охраны. Системы контроля и управления доступом. Правила производства и приемки работ, ПУЗ, СниП 3.05.06, СНиП 3.05.07, «Единых норм и правил по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения».

Охрана труда

Оборудование средств видеонаблюдения должно соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 для изделий I класса защиты от поражения электрическим током.

При установке, монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации технических средств должны соблюдаться "Правила устройства электроустановок" и правила техники безопасности, действующие на данном предприятии.

Монтаж инженерного оборудования выполнять в соответствии с требованиями:

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

- СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

-ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевых правил по охране труда в электроустановках».

Техническое обслуживание средств видеонаблюдения заключается в наблюдении за правильностью работы и периодическим обслуживанием. Обслуживающий персонал должен пройти курсы по эксплуатации системы.

Вышеуказанные мероприятия не увеличивают численность персонала, а также не влекут изменений существующих условий труда. Дополнительные мероприятия по охране труда не требуется.

Охрана окружающей среды

Данное строительство является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную), а уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышает допустимых по СНиП 11-12-77 величин.

В связи с этим проведение воздухо-, почво- и водоохранных мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается.

Дополнительные мероприятия по охране окружающей среды не требуются.