# *Монтаж оборудования и электропроводов*

*Технические средства ТСВ устанавливаются согласно схемам разводки сети.*

*Видеокамеры устанавливаются в местах, обеспечивающих наилучший обзор контролируемых участков и отсутствие мёртвых зон. Видеокамеры располагают в пределах прямой видимости наблюдаемого объекта так, чтобы в поле зрения объектива не попало прямое освещение постороннего источника света. В случаях, когда установить видеокамеры в местах, указанных в проекте невозможно, допускается переносить их. При этом необходимо обеспечивать сохранение сцены (зоны контроля) до и после переноса.*

*Разводка кабелей выполняется в соответствии с планом сети. Кабельные трассы проложить по стенам за подвесным потолком, спуски кабельных трасс проложить в коробах ПВХ по стенам. Проходы кабельных трасс сквозь стены выполнить в отрезках жестких труб ПВХ. Зазоры между проводами, кабелями и трубой ПВХ заделать с обеих сторон легко удаляемой массой из несгораемого материала.*

*При параллельной прокладке расстояние от кабелей телевизионной системы видеонаблюдения до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м.*

*Места расположения оборудования и кабельных линий могут корректироваться по месту при сохранении зон защиты. Устанавливаемое оборудование и кабельные линии маркируются в соответствии с обозначениями, принятыми в данном проекте.*

*Строительно-монтажные работы следует выполнять с использованием средств малой механизации, механизированного и электрифицированного инструмента и приспособлений, сокращающих применение ручного труда. Строительно-монтажные работы необходимо выполнять согласно требованиям ПУЭ, ГОСТ 12.1.030, СНиП 3.05.06-85, технической документацией завода-изготовителя оборудования.*

*Пуско-наладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией с соответствующей лицензией (разрешением) в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06, технической документацией завода изготовителя оборудования.*