МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МГП «АТАКА»

Паспорт

4854-001-18452760-15.ПС

Обозначение модуля

МГП ___ (____ -_____-____)___

Заводской номер

________________________________

2016 год

Сертификаты:

| Сертификат соответствия продукции Федеральному Закону Российской федерации от 22.07.08 № 123-ФЗ и ГОСТ Р 53281-2009 № С-RU.ЧС13.В.00063, действителен до 27.01.2017 Орган по сертификации: «ВНИИПО» |  |
| --- | --- |
| Сертификат соответствия продукции Техническому регламенту Республики Беларусь ТР 2009/013/BY и СТБ 11.13.20-2010 № BY/112 02.01. 033 00092 действителен по 13.05.2016 Орган по сертификации: РЦСиЭ МЧС РБ |  |
| Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № РОСС RU.ИТ14.К00021, действителен до 14.08.2018 Орган по сертификации систем менеджмента качества "Российский морской регистр судоходства " |  |
| Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 «Военный регистр» № ВР 39.1.8949-2015 действителен до 12.08.2018 Орган по сертификации систем менеджмента качества "Российский морской регистр судоходства" |  |
| Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001-2008 № РОСС RU.В030.04СУ00, действителен до 02.08.2018 Орган по сертификации: "Российский морской регистр судоходства" |  |

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модуль газового пожаротушения МГП___(____-_____-____)___         заводской № _______________ предназначен для тушения пожаров класса А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования, находящегося под напряжением газовыми огнетушащими веществами (далее ГОТВ), разрешенными к применению. Значение напряжения для электрооборудования, должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ГОТВ.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Рабочее давление ________ МПа.

2.2 Диаметр условного прохода _______.

2.3 Вместимость баллона модуля _______ л.

2.4 Параметры электрического пуска модуля:

- напряжение постоянного тока 24±2 В;

- сила тока 0,7…0,9 А;

- время приложения напряжения не менее 0,5 с;

- сила тока при проверке целостности цепи электромагнитного привода 0,1 А.

2.5 Давление срабатывания модуля ________ МПа.

2.6 Маркировка взрывозащиты (для модулей во взрывозащищенном исполнении) 1Ex d IIB T6 Gb по ГОСТ 30852.0-2002.

2.7 Уровень сейсмостойкости 8 баллов по шкале MSK – 64.

2.8 Назначенный срок службы в составе АУГП 25 лет.

2.9 Ресурс срабатываний не менее 10 раз.

2.10 Диапазон температур эксплуатации от минус 40 до 55°С.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль | МГП__(___-____-___)__ | 1 |
|  | Паспорт на модуль | 4854-001-18452760-15.ПС | 1 |
|  | Паспорт на баллон |  | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации | 4854-001-18452760-15.РЭ | 1* |
|  | Тара (ящик дощатый) | УТ-____ | 1 |
|  | Колпак защитный | - | 1 |

* количество указано на партию.

4 УПАКОВКА И КОНСЕРВАЦИЯ

4.1 Модули поставляются в ящике типа VI-2 по ГОСТ 2991.

4.2 Техническая документация упаковывается в полиэтиленовый пакет.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль газового пожаротушения МГП __ (____ -_____-____)___

заводской номер _____________________________________________

(заводской номер баллона _____________________________________)

не заправленный (см. п. 6) изготовлен в соответствии с требованиями технических условий ТУ 4854-001-18452760-15, подвергнут пневматическим испытаниям на герметичность давлением _____ МПа, принят и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК  _____________________________Е.А. Теплякова

подпись, дата

6 СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАВКЕ МОДУЛЯ

Модуль газового пожаротушения МГП __ (____ -_____-____)___

Заводской номер _________________	Дата изготовления____________

Масса модуля _____________ кг	Заправлен ГОТВ _________________

Масса ГОТВ _____________ кг	Газ-вытеснитель _________________

Масса модуля с ГОТВ и газом-вытеснителем _____________ кг

Давление в модуле при температуре (20±2)°С_____________ МПа

Дата заправки «___»___________20___ г.

Ответственный за заправку _____________________/__________________

личная подпись 		        расшифровка подписи

Наименование организации, осуществившей заправку ________________  _______________________________________________________________

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Модуль газового пожаротушения МГП ___ (____ -_____-____)___

заводской номер_______________________ укомплектован защитным колпаком, законсервирован и упакован в соответствии с требованиями ТУ 4854-001-18452760-15 с изм. 9 и поставляется потребителю в таре / без тары

Мастер  _____________________________А.В. Веселов

подпись, дата

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям ТУ 4854-001-18452760-15 при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации модуля – 9 лет со дня изготовления.

8.3 Назначенный срок службы модуля в составе АУГП соответствует расчетному сроку службы баллона согласно паспорта на баллон.

8.4 Срок до капитального ремонта соответствует сроку до первого освидетельствования баллона, указанного в паспорте на баллон.

8.5 Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать или заменять узлы модулей в течение гарантийного срока, указанного в п. 8.2 и при соблюдении потребителем требований п.8.1.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 После истечения срока службы модуль подлежит утилизации. При утилизации модуля соблюдать меры безопасности, содержащиеся в требованиях Технического регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

9.2 Перед утилизацией модуля необходимо выполнить следующие работы:

- демонтировать модуль с объекта эксплуатации;

- направить модуль в организацию, утилизирующую ГОТВ;

- после утилизации ГОТВ убедиться в его отсутствии в модуле взвешиванием;

- пустой модуль разобрать на составные части;

- все детали в зависимости от марки материала направить в соответствующие пункты приема вторичного сырья.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 В случае обнаружения дефектов или выхода модуля из строя в течение гарантийного срока, должен быть составлен Акт о необходимости ремонта и отправки модуля на предприятие-изготовитель по адресу: 603126 г. Н. Новгород, ул. Родионова, д.169 К. тел/факс (831) 434-83-84, 434-94-76 или вызова его специалистов.

10.2 В Акте должны быть указаны: заводской номер и дата выпуска модуля, дата начала эксплуатации и дата выхода модуля из строя, краткое описание неисправности.

10.3 В сопроводительной таблице, образец которой приводится ниже, регистрируются предъявленные рекламации и их краткое содержание.

| Дата | Содержание рекламации | Принятые меры | Должность, фамилия, подпись |
| --- | --- | --- | --- |

10.4 Предприятие-поставщик не принимает претензий:

- если истек гарантийный срок эксплуатации;

- при отсутствии паспорта на модуль;

- при несоблюдении потребителем правил эксплуатации модуля;

- при нарушении пломбировки и наличии видимых повреждений.

11 СВЕДЕНИЯ О СРАБАТЫВАНИИ МОДУЛЯ

(заполняется эксплуатирующей организацией)

| Порядковый номер срабатывания модуля | Причина срабатывания | Дата срабатывания | Ф.И.О. ответственного за эксплуатацию | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 2-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 3-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 4-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 5-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 6-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 7-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 8-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 9-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 10-е срабатывание |  |  |  |  |  |

12 СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЗАПРАВКЕ МОДУЛЯ

(заполняется организацией, производящей перезаправку)

| Причина перезаправки (после освидетельствования баллона, ремонта модуля, срабатывания модуля) | Наименование ГОТВ | Масса модуля, кг | Масса ГОТВ, кг | Газ-вытеснитель | Масса модуля с ГОТВ и газом-вытеснителем | Давление в модуле при (20±2)°С, МПа | Дата заправки | Подпись лица, выполнившего заправку | Наименование организации, выполнившей заправку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13 ДВИЖЕНИЕ МОДУЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

(заполняется эксплуатирующей организацией)

| Подпись лица, ответственного за ввод/снятие с эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причина снятия с эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата снятия с эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защищаемый объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |